# ANEXO VII (Informativo)

# Quadro resumo das medidas de segurança

| QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTINTORES NT 21 |  |  | ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B:C GÁS CARBÔNICO BC - 5 B:C |  |  |  |  |  |
| PROTEÇÃO ESTRUTURAL |  |  | TRRF de 60 min. |  |  |  |  |  |
| CENTROS ESPORTIVOS E DE EXIBIÇÃO |  |  | O controle de acesso será através de ingressos numerados com catracas eletrônicas |  |  |  |  |  |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | O sistema de sinalização de emergência atende à NT 20 |  |  |  |  |  |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | O sistema de instalações elétricas atende à NT 41 |  |  |  |  |  |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | O sistema de iluminação de emergência atende à NT 18 |  |  |  |  |  |
| ALARME E DETECÇÃO |  |  | O sistema de alarme e detecção de incêndio atende à NT 19 |  |  |  |  |  |
| HIDRANTES |  |  | TUBULAÇÃO 63/100/150mm FERRO GALVANIZADO HIDRANTES – MANG. 38mm – COMPR. 30m ESGUICHOS REGULÁVEIS – NT 22 |  |  |  |  |  |
| BRIGADA DE INCÊNDIO |  |  | CONFORME NT 17 |  |  |  |  |  |
| CLASSIFICAÇÃO (LEI 4335/2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO | OCUPAÇÃO |  |  | DIVISÃO |  | DESCRIÇÃO |  | EXEMPLOS |
| I | INDUSTRIAL |  |  | I-2 |  | TEXTIL EM GERAL |  | ATUALMENTE IND. TEXTIL |
| CARGA DE INCÊNDIO (NT 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCUPAÇÃO/USO |  | DESCRIÇÃO |  |  | DIVISÃO |  | CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2 |  |
| I |  | TEXTIL EM GERAL |  |  | I-2 |  | 700 MJ/M2 |  |
| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES, OCUPAÇÕES TEMPORÁRIAS E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RISCO |  |  |  |  | CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2 |  |  |  |
| MÉDIO |  |  |  |  | 700 MJ/M2 |  |  |  |
| CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PISO |  |  |  |  | ACABAMENTO |  | CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A |  |
|  |  |  |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |
| PAREDE |  |  |  |  | ACABAMENTO |  | CLASSE I OU II-A |  |
|  |  |  |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |
| TETO e FORRO |  |  |  |  | ACABAMENTO |  | CLASSE I OU II-A |  |
|  |  |  |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |