# DECRETO Nº 10.246 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Altera disposições das Especificações de Proteção contra Incêndios aprovadas pelo Decreto nº 5672 de 22 de outubro de 1990, que regulamenta a Lei nº 1092 de 6 de setembro de 1990.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere os incisos VII e IX do art. 89 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no art. 1º da Lei nº 1092 de 6 de setembro de 1990, que dispõe sobre a segurança contra Incêndio e Pânico,

D E C R E T A:

Art. 1° O capítulo XIV das Especificações para Instalações de Proteção contra Incêndios aprovadas pelo Decreto nº 5672 de 22 de outubro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

## CAPÍTULO XIV

14 – CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PARA A IMPLANTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS E REVENDEDORES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ALCOOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL, LUBRIFICANTES E AFINS).

14.1 – Planta baixa das edificações onde funcionarão os tanques com as cotas dos mesmos em relação às edificações e limites do terreno de modo que:

- os tanques enterrados distem, no mínimo, 3 (três) metros das edificações e dos limites do terreno onde se situe o estabelecimento de serviço ou venda de produtos;

- os tanques tenham espaçamento mínimo de 1 (um) metro entre si.

14.2 – Planta esquemática de corte dos tanques salientando suas dimensões e profundidade de assentamento, respeitando o seguinte:

- a profundidade mínima dos tanques será de 1 (um) metro do nível do terreno ao seu costado, podendo ser reduzida para 60 (sessenta) centímetros quando sob pavimentação de concreto, bloquete, asfalto e similares, que possuam espessura mínima de 15 (quinze) centímetros;

- os tanques deverão estar abaixo de quaisquer tubulações a que estejam ligados;

- os tanques serão circundados por material inerte, tal como areia ou solo orgânico, em 15 (quinze) centímetros do contorno.

14.3 – Planta do sistema de combate a incêndio com todo o detalhamento técnico exigido para projetos da espécie.

14.4 – Os terrenos para instalação de quaisquer dos postos de serviços deverão atender:

- possuir área suficiente para permitir que os veículos fiquem inteiramente estacionados dentro do terreno durante o abastecimento, e ainda que permita ao “Carro Tanque” ficar com sua parte frontal voltada para o logradouro público, em posição que permita alcança-lo sem execução de manobras;

- possuir testada mínima de 24 (vinte e quatro) metros quando esta for utilizada para entrada e saída de veículos, considerando-se como testada o comprimento individual de cada uma das linhas perimetrais que delimitam o terreno com o logradouro público;

- ficar distante, no mínimo, 24 (vinte e quatro) metros de seus limites até os limites de outros estabelecimentos que:

  - fabriquem, armazenem ou comercializem produtos explosivos e/ou inflamáveis;

  - edifícios, garagens, hospitais, clínicas com internações, asilos, creches;

  - conventos, escolas, quartéis, templos religiosos, teatros, cinemas;

  - outras edificações que favoreçam a concentração pública de pessoas;

- as exigências da alínea “c” se estendem aos estabelecimentos ali exemplificados, em relação à distância a que deverão se situar dos postos de serviços.

14.5 – As bombas de abastecimento, reabastecimento e similares deverão ficar distantes no mínimo 5 (cinco) metros das instalações para comércio ao público, de local que ocasione concentração pública ou de qualquer edificação do próprio posto de serviço, bem como edificações vizinhas pertencentes a terceiros.

14.6 – Os postos de serviços e revendedores de derivados de petróleo, deverão, além das exigências aqui estabelecidas, atender posturas e demais requisitos fixados pelos Municípios do Estado. (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Campo Grande, 12 de fevereiro de 2001.

JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS

Governador

ALMIR SILVA PAIXÃO

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública